Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЖЕЛБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.07.2013  № 70

с. Яжелбицы

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Яжелбицкого

сельского поселения

На основании п.1 ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Устава Яжелбицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Яжелбицкого сельского поселения.

2.Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Яжелбицкий вестник».

Глава сельского поселения						А.И.Иванов

Утверждены

постановлением Администрации

Яжелбицкого сельского поселения

от  03.07.2013  № 70

Схема

водоснабжения и водоотведения Яжелбицкого сельского поселения

Раздел 1. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения Яжелбицкого сельского поселения — документ, устанавливающий требования к составу схем водоснабжения и водоотведения поселения (далее – схема водоснабжения и водоотведения), разрабатываемых в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития централизованных  систем  водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

1.2.Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», документами территориального планирования сельского поселения, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

1.3.  Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения:

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое.

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок.

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой.

Система водоотведения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочие предприятий.

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок.

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения.

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод

Водовод – водопроводящее сооружение,  сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления

Раздел 2.  Основные  направления, принципы, задачи и целевые показатели  развития систем водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Яжелбицкого сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2023года.

2.2.Общая характеристика Яжелбицкого сельского поселения и показатели перспективы его развития с позиции обеспечения населения услугами по водоснабжению и водоотведению (ВСиВО)

Яжелбицкое сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района Новгородской области.

Площадь территории Яжелбицкого сельского поселения составляет – 40800 га.

Территория сельского поселения расположена в юго-восточной части Новгородской области на Валдайской  возвышенности, к западу от города Валдай. На территории муниципального образования протекают реки Полометь, Гремячая, Еглинка, Лонница, расположены озера: Сомино, Моисеевское, Пруса, и т.д.

Территорию поселения пересекает участок железнодорожной магистрали Бологое – Дно и автодорога Москва-Санкт-Петербург.

Административным центром поселения является с. Яжелбицы.

Численность населения Яжелбицкого сельского поселения на 01.01.2013 – 2220 человек, что составляет 9 % от общего населения Валдайского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории Яжелбицкого сельского поселения расположено 35 сельских населенных пунктов.

Таблица № 1

Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2013 г

| № п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Яжелбицкое СП: |  | 2 220 | 100 |
| 1 | д. Аксентьево | 92 | 4,1 |
| 2 | д. Апаницы | - | - |
| 3 | д. Борцово | 7 | 0,3 |
| 4 | д. Варницы | 35 | 1,6 |
| 5 | д. Великий двор | 5 | 0,2 |
| 6 | д. Горушки | 57 | 2,6 |
| 7 | д. Дворец | 64 | 2,9 |
| 8 | д. Долгие Горы | 2 | 0,1 |
| 9 | д. Ельники | - | - |
| 10 | д. Еремина Гора | 8 | 0,4 |
| 11 | д. Загорье | 2 | 0,1 |
| 12 | д. Ижицы | 36 | 1,6 |
| 13 | д. Киселевка | 48 | 2,2 |
| 14 | д. Княжово | 1 | 0,0 |
| 15 | д. Крестовая | 3 | 0,1 |
| 16 | д. Кузнецовка | 49 | 2,2 |
| 17 | д. Миронеги | 16 | 0,7 |
| 18 | д. Миронушка | 13 | 0,6 |
| 19 | д. Моисеевичи | 9 | 0,4 |
| 20 | д. Мосолино | 5 | 0,2 |
| 21 | д. Немчинова Гора | 9 | 0,4 |
| 22 | д. Объездно | 9 | 0,4 |
| 23 | д. Овинчище | 6 | 0,3 |
| 24 | д. Паршино | 15 | 0,7 |
| 25 | д. Пестово | 37 | 1,7 |
| 26 | д. Поддубье | - | - |
| 27 | д. Поломять | 26 | 1,2 |
| 28 | д. Почеп | 24 | 1,1 |
| 29 | д. Рябиновка | 3 | 0,1 |
| 30 | д. Рябки | 5 | 0,2 |
| 31 | д. Угриво | 3 | 0,1 |
| 32 | д. Чавницы | 4 | 0,2 |
| 33 | д. Чирки | - | - |
| 34 | д. Шилово | - | - |
| 35 | д. Шугино | 11 | 0,5 |
| 36 | с. Яжелбицы | 1 616 | 72,8 |

Самыми крупными населенными пунктами являются с. Яжелбицы (1616 чел.), численность которой составляет 72,8% от всего населения Яжелбицкого СП и д.Аксентьево (92 человек, или 4,1% от всего населения поселения).					Современный жилищный фонд Яжелбицкого сельского поселения характеризуется наличием многоэтажных жилых домов (47% населения) и частного жилищного фонда (53% населения). Уровень благоустройства жилищного фонда поселения составляет 36%.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2013г.        Таблица № 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | тыс.м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 25,63 | 36,5% |
| Канализацией | 25,25 | 36,0% |
| Центральным отоплением | 25,30 | 36,1% |
| Горячим водоснабжением | 6,46 | 9,2% |
| Природным газом | 25,30 | 36,1% |
| Ваннами (душем) | 24,26 | 34,6% |

Раздел 3. Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

В состав  Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района  входят  36 деревень.

Источником водоснабжения потребителей с. Яжелбицы являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населенного пункта поселения приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

| № № | Наименова-ние населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин л/сек | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Яжелбицы | 10 | 12/- | 2/- | 110 / 3,06 120 / 1,67 | - | 8,5 | - |

Территории первого пояса зоны  (зона строгого режима) артезианских скважин озеленены и имеют ограждения.

Из скважин вода насосами  подается в сети хозяйственно-питьевого водопровода д. Яжелбицы. Протяженность водопроводной сети составляет 8,5 км. На сети установлены 4 пожарных гидранта. Основная часть населения д. Яжелбицы имеют централизованное водоснабжение. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды из  шахтных  колодцев общего и частного пользования.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах  Яжелбицкого сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Яжелбицкому сельскому поселению составляет 428,51 м3/ сут:

- на  хозяйственно- бытовые нужды  317,51  м3/ сут

- на полив  111,00 м3/ сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

- 230 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией  с  ваннами  и  централизованным горячим водоснабжением.

- 160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

- 125 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых   насаждении.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в  таблице №4

- Таблица № 4	Водопотребление  Яжелбицкого  сельского поселения.

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Существующая застройка. - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,573 | - 50 | - 28,65 | - 1,20 | - 34,38 | - 1,20 | - 2,50 | - 3,00 | - 4,30 | - 1,19 |
| - 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | - 0,015 | - 125 | - 1,88 | - 1,20 | - 2,26 | - 1,20 | - 4,5 | - 5,40 | - 0,51 | - 0,14 |
| - 3. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,809 | - 160 | - 129,44 | - 1,20 | - 155,33 | - 1,20 | - 2,16 | - 2,59 | - 16,76 | - 4,66 |
| - 4. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и централизованным горячим водоснабжением | - 0,219 | - 230 | - 50,37 | - 1,20 | - 60,44 | - 1,20 | - 3,50 | - 4,20 | - 10,58 | - 2,94 |
| - Итого: по поз. 1-4 | - 1,616 |  | - 210,34 | - 1,20 | - 252,41 |  |  |  | - 32,15 | - 8,93 |
| - 5.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 21,03 | - - | - 25,24 | - - | - - | - - | - 3,22 | - 0,89 |
| - 6.Итого с неучтенными |  |  | - 231,37 | - - | - 277,65 | - - | - - | - - | - 35,37 | - 9,82 |
| - 7. Полив: | - 1,616 | - 50 | - 80,80 | - - | - 80,80 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,616 |  | - 312,17 | - - | - 358,45 | - - | - - | - - | - 35,37 | - 9,82 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями с водопользованием из колодцев. | - 0,604 | - 50 | - 30,20 | - 1,20 | - 36,24 | - 1,20 | - 2,38 | - 2,86 | - 4,32 | - 1,20 |
| - 2. Неучтённые расходы (10%) |  |  | - 3,02 |  | - 3,62 |  |  |  | - 0,43 | - 0,12 |
| - Итого с неучтёнными: |  |  | - 33,22 |  | - 39,86 |  |  |  | - 4,75 | - 1,32 |
| - Полив: | - 0,604 | - 50 | - 30,20 |  | - 30,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,604 |  | - 63,42 |  | - 70,06 |  |  |  | - 4,75 | - 1,32 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Яжелбицкому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,220 |  | - 264,59 |  | - 317,51 |  |  |  | - 40,12 | - 11,14 |
| - Всего на полив: | - 2,220 | - 50 | - 111,00 | - - | - 111,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Яжелбицкому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,220 |  | - 375,59 | - - | - 428,51 | - - | - - | - - | - 40,12 | - 11,14 |

3.1. Прогнозные балансы потребления питьевой  и технической воды  на перспективный срок, с учетом различных сценариев развития поселения

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Яжелбицкому сельскому  поселению составляет  1105,02 м3/сут, в том числе:

-  хозяйственно-питьевые нужды 716,37 м3/сут.

-   на полив  183,65  м3/сут

- производственные нужды 205,00  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП  2.04.01-85* и  СНиП  2.04.02-84*.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице № 5

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки  с. Яжелбицы является существующие  и проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений по мере необходимости;

- -строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки деревень: Киселевка, Кузнецовка, Пестово и Поломять являются  проектируемые артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. В данных деревнях, на  территории проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода  насосами подается в водонапорную башню, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данного населенного пункта.

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Яжелбицкого сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Источником водоснабжения потребителей размещаемых  на инвестиционных площадках, расположенных  в деревнях:  Кузнецовка, Киселевка, Ижицы, Горушки, Миронушка, Немчинова Гора, Дворец и с. Яжелбицы  являются проектируемые артезианские скважины, расположенные на территории этих площадок  или от существующих и проектируемых скважин населенных пунктов.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки и инвестиционных  площадок  возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Таблица № 5	Водопотребление  Яжелбицкого СП.

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | - a тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - На расчетный срок. Существующая застройка. - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,632 | - 160 | - 101,12 | - 1,20 | - 121,34 | - 1,20 | - 2,34 | - 2,81 | - 14,20 | - 3,94 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 10,11 | - - | - 12,13 | - - | - - | - - | - 1,42 | - 0,39 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 111,23 | - - | - 133,47 | - - | - - | - - | - 15,62 | - 4,33 |
| - 4 Полив: | - 0,632 | - 50 | - 31,60 | - - | - 31,60 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,632 |  | - 142,83 | - - | - 165,07 | - - | - - | - - | - 15,62 | - 4,33 |
| - Существующая застройка. - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,237 | - 50 | - 11,85 | - 1,20 | - 14,22 | - 1,20 | - 3,31 | - 3,97 | - 2,35 | - 0,65 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 1,19 | - - | - 1,42 | - - | - - | - - | - 0,24 | - 0,07 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 13,04 | - - | - 15,64 | - - | - - | - - | - 2,59 | - 0,72 |
| - 4. Полив: | - 0,237 | - 50 | - 11,85 | - - | - 11,85 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,237 |  | - 24,89 | - - | - 27,49 | - - | - - | - - | - 2,59 | - 0,72 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Яжелбицкому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 0,869 |  | - 124,27 | - - | - 149,11 | - - | - - | - - | - 18,21 | - 5,05 |
| - Всего на полив: | - 0,869 | - 50 | - 43,45 | - - | - 43,45 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Яжелбицкому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 0,869 |  | - 167,72 | - - | - 192,56 | - - | - - | - - | - 18,21 | - 5,05 |
| - На расчетный срок. Перспективное развитие. - с. Яжелбицы, д.Киселевка, д.Кузнецовка, д.Пестово, д.Поломять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 2,264 | - 160 | - 362,24 | - 1,20 | - 434,69 | - 1,20 | - 1,62 | - 1,94 | - 35,21 | - 9,78 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 36,22 | - - | - 43,47 | - - | - - | - - | - 3,52 | - 0,98 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 398,46 | - - | - 478,16 | - - | - - | - - | - 38,73 | - 10,76 |
| - 4. Полив: | - 2,264 | - 50 | - 113,20 | - - | - 113,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 2,264 |  | - 511,66 | - - | - 591,36 | - - | - - | - - | - 38,73 | - 10,76 |
| - Остальные деревни поселения (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,540 | - 125 | - 67,50 | - 1,20 | - 81,00 | - 1,20 | - 2,50 | - 3,00 | - 10,13 | 2,81 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 6,75 | - - | - 8,10 | - - | - - | - - | - 1,01 | - 0,28 |
| - 3.Итого с неучтенными |  |  | - 74,25 | - - | - 89,10 | - - | - - | - - | - 11,14 | - 3,09 |
| - 4. Полив: | - 0,540 | - 50 | - 27,00 | - - | - 27,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом | - 0,540 |  | - 101,25 | - - | - 116,10 | - - | - - | - - | - 11,14 | - 3,09 |
| - Всего на хоз.-питьевые нужды по Яжелбицкому сельскому поселению на расчетный срок (перспективное развитие): | - 2,804 |  | - 472,71 | - - | - 567,26 | - - | - - | - - | - 49,87 | - 13,85 |
| - Всего на полив: | - 2,804 | - 50 | - 140,20 | - - | - 140,20 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом по Яжелбицкому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка) : | - 2,804 |  | - 612,91 | - - | - 707,46 | - - | - - | - - | - 49,87 | - 13,85 |
| - Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - д. Кузнецовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,9га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Киселевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 10га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 12,6га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 8,4га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Ижицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 5,5га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 30,5га |  | - 25,00 | - - | - 25,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Горушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 20га |  | - 27,00 | - - | - 27,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 21,7га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 19,6га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 4,9га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4. Инвестиционная площадка | - 1,7га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Миронушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 18,7га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Немчинова Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 4,9га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Дворец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 30га |  | - 30,00 | - - | - 30,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего по производству и инвестиционным площадкам: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Яжелбицкому поселению. | - 3,673 |  | - 596,98 | - - | - 716,37 | - - | - - | - - | - 68,08 | - 18,90 |
| - Всего на полив: | - 3,673 | - 50 | - 183,65 | - - | - 183,65 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Яжелбицкому сельскому поселению с поливом. | - 3,673 |  | - 985,63 | - - | - 1105,02 | - - | - - | - - | - 68,08 | - 18,90 |

Раздел 4.  Существующее положение в сфере  водоотведения

В с.Яжелбицы общественные здания и частично жилые дома оборудованы централизованной системой хозяйственно- бытовой канализации со сбросом стоков на очистные сооружения  с полной биологической очисткой (БОС) производительностью 1100 м3/сут.  После очистки сточные воды сбрасываются в р.Пеховка. Протяжённость канализационных сетей  11 км. Часть жилых домов частного сектора оборудованы надворными  уборными  с утилизацией стоков в компостные ямы.

Во всех остальных населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует.

Жилые дома частного сектора оборудованы надворными  уборными  с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  266,02 м3/сут.

- Расходы по водоотведению от существующей  застройки   приведены в таблице №6

- Водоотведение  Яжелбицкого  сельского   поселения.                       Таблица №6

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - с. Яжелбицы - Существующая застройка. |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованием из колодцев без канализации. | - 0,573 | - 25 | - 14,33 | - 1,2 | - 17,20 |
| - 2. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией без ванн | - 0,015 | - 125 | - 1,88 | - 1,20 | - 2,26 |
| - 3. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,809 | - 160 | - 129,44 | - 1,20 | - 155,33 |
| - 4. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и централизованным горячим водоснабжением | - 0,219 | - 230 | - 50,37 | - 1,20 | - 60,44 |
| - Итого по поз: 1-4 | - 1,616 |  | - 196,02 | - 1,20 | - 235,23 |
| - 5.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 9,80 |  | - 11,76 |
| - Всего с неучтенными: | - 1,616 | - - | - 205,82 | - - | - 246,99 |
| - Остальные деревни Яжелбицкого сельского поселения |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок. | - 0,604 | - 25 | - 15,10 | - 1,20 | - 18,12 |
| - 2. Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,76 |  | - 0,91 |
| - Всего с неучтёнными: | - 0,604 |  | - 15,86 |  | - 19,03 |
| - Всего хоз-бытовых стоков по Яжелбицкому сельскому поселению (существующая застройка): | - 2,220 | - - | - 221,68 | - - | - 266,02 |

4.1. Прогнозные балансы  количества и состава сточных вод на перспективный срок, с учетом различных сценариев развития поселения

.

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Яжелбицкому сельскому  поселению на расчётный срок составляет  881,35  м3/ сут., в том числе:

-  бытовые стоки  676,35 м3/сут

-  производственные стоки  205,00 м3/сут

Все расходы по водоотведению по данному поселению на расчетный срок   приведены в таблице № 7

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки  с. Яжелбицы предусматривается на существующие очистные сооружения с полной биологической очисткой (БОС) для данного населенного пункта. Канализование существующей  усадебной застройки  частично сохраняется  в  надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- бытовой канализации существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих сетей хозяйственно- бытовой канализации  и сооружений по мере необходимости;

- -строительство новых  канализационных сетей и канализационных насосных станций (КНС).

- Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки деревень: Киселевка, Кузнецовка, Пестово и Поломять предусматривается на проектируемые биологические очистные сооружения (БОС) для каждой из деревень и частично в надворные уборные с  утилизацией  стоков  в  компостные  ямы для существующей усадебной застройки.

- В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Валдайского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях  производительностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100м., от 0,2 до 5 тыс.м3/сут -150м.

Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных в деревнях: Ижицы, Горушки, Миронушка, Немчинова Гора и  Дворец  отводятся на проектируемые  локальные  очистные сооружения (ЛОС), расположенные на территории этих площадок.  Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных в с Яжелбицы и деревнях: Кузнецовка, Киселевка отводятся на существующие  и проектируемые очистные сооружения  (БОС), расположенные на территории этих деревень.

- В остальных населенных пунктах Яжелбицкого сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы сохраняется. Одновременно во вновь строящихся  жилых домах  канализование следует выполнять  на индивидуальные локальные очистные сооружения (ЛОС) на каждый дом или группу домов или в резервуары- накопители с последующим вывозом стоков на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения. Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “ Топас” производительностью  от 1 до 24м3/сут.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для отдельных объектов.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования (проекты планировки, рабочее проектирование).

- Таблица № 7                                 Водоотведение  Яжелбицкого СП

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - На расчетный срок. Существующая застройка. - с.Яжелбицы |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,632 | - 160 | - 101,12 | - 1,20 | - 121,34 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,06 | - - | - 6,07 |
| - Всего с неучтенными | - 0,632 |  | - 106,18 | - - | - 127,41 |
| - Существующая застройка. - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,237 | - 25 | - 5,93 | - 1,20 | - 7,11 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,30 | - - | - 0,36 |
| - Всего с неучтенными | - 0,237 |  | - 6,23 | - - | - 7,47 |
| - Всего на расчетный срок (существующая застройка) по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 0,869 | - - | - 112,41 | - - | - 134,88 |
| - На расчетный срок. Перспективное развитие. - с. Яжелбицы, д.Киселевка, д.Кузнецовка, д.Пестово, д.Поломять |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 2,264 | - 160 | - 362,24 | - 1,20 | - 434,69 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 18,11 | - - | - 21,73 |
| - Всего с неучтенными: | - 2,264 |  | - 380,35 | - - | - 456,42 |
| - Остальные деревни поселения (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | - 0,540 | - 125 | - 67,50 | - 1,20 | - 81,00 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 3,38 | - - | - 4,05 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,540 |  | - 70,88 |  | - 85,05 |
| - Всего на расчетный срок (перспективное развитие) по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 2,804 | - - | - 451,23 | - - | - 541,47 |
| - Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| - д.Кузнецовка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 8,9га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - д. Киселевка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 10га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 12,6га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 8,4га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Ижицы |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 5,5га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 30,5га |  | - 25,00 | - - | - 25,00 |
| - д. Горушки |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 20га |  | - 27,00 | - - | - 27,00 |
| - с. Яжелбицы |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 21,7га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 2. Инвестиционная площадка | - 19,6га |  | - 20,00 | - - | - 20,00 |
| - 3. Инвестиционная площадка | - 4,9га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - 4. Инвестиционная площадка | - 1,7га |  | - 3,00 | - - | - 3,00 |
| - д. Миронушка |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 7,8га |  | - 5,00 | - - | - 5,00 |
| - д. Немчинова Гора |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 18,7га |  | - 15,00 | - - | - 15,00 |
| - д. Дворец |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка | - 30га |  | - 30,00 | - - | - 30,00 |
| - Всего по производству и инвестиционным площадкам: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 |
| - Всего на расчетный срок по Яжелбицкому сельскому поселению: | - 3,673 |  | - 768,64 | - - | - 881,35 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 3,673 |  | - 563,64 | - - | - 876,56 |
| - производственные стоки: |  |  | - 205,00 | - - | - 205,00 |

Раздел 5.. Графическая часть